## Max Load per Transformer
Transformer | Max Load (kW) | Date of Max Load
TLN0355 | 22.2381 | 2023-07-13 00:00:00 Hour: 23
TLN0358 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0357 | 41.3763 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0356 | 20.6235 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 1
TLN0360 | 17.8665 | 2023-12-30 00:00:00 Hour: 4
TLN0364 | 21.5258 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0365 | 15.2493 | 2023-02-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 20.8089 | 2023-05-15 00:00:00 Hour: 5
TLN1063 | 17.4093 | 2023-12-29 00:00:00 Hour: 2
TLN0367 | 24.4746 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0361 | 16.6305 | 2023-01-13 00:00:00 Hour: 4
TLN0362 | 18.7848 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 7
TLN0363 | 46.8794 | 2023-12-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0369 | 19.3269 | 2023-04-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0368 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0394 | 20.9025 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 1
TLN0395 | 22.7113 | 2023-05-31 00:00:00 Hour: 7
TLN0393 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0396 | 30.9998 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0371 | 17.8165 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0372 | 6.38 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 17
TLN0373 | 19.4859 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 5
TLN0377 | 20.3335 | 2023-12-11 00:00:00 Hour: 4
TLN0378 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0380 | 29.5677 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0379 | 22.0535 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 1
TLN0382 | 20.1379 | 2023-12-14 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 24.2575 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 3
TLN0386 | 20.5167 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 0
TLN0388 | 21.1185 | 2023-04-08 00:00:00 Hour: 4
TLN0387 | 23.1549 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0390 | 24.7359 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0389 | 1.274 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0383 | 20.0855 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 3
TLN0384 | 7.731 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 12
TLN0385 | 24.6807 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 0
TLN0374 | 27.2436 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 2

## Annual Overloads
Transformer | Annual Overloads
TLN0355 | 263
TLN0358 | 0
TLN0357 | 2994
TLN0356 | 333
TLN0360 | 161
TLN0364 | 114
TLN0365 | 32
TLN0366 | 0
TLN1063 | 622
TLN0367 | 4
TLN0361 | 0
TLN0362 | 243
TLN0363 | 4062
TLN0369 | 0
TLN0368 | 0
TLN0394 | 520
TLN0395 | 483
TLN0393 | 0
TLN0396 | 3329
TLN0371 | 0
TLN0372 | 0
TLN0373 | 0
TLN0377 | 0
TLN0378 | 0
TLN0380 | 3821
TLN0379 | 239
TLN0382 | 240
TLN0381 | 411
TLN0386 | 438
TLN0388 | 166
TLN0387 | 276
TLN0390 | 0
TLN0389 | 0
TLN0383 | 0
TLN0384 | 0
TLN0385 | 1220
TLN0374 | 159

## Monthly Overloads Breakdown
Transformer | Month | Monthly Overloads | Max Monthly Load (kW) | Date of Max Monthly Load
TLN0355 | 1 | 18 | 19.0343 | 2023-01-24 00:00:00 Hour: 5
TLN0355 | 2 | 12 | 15.4893 | 2023-02-05 00:00:00 Hour: 5
TLN0355 | 3 | 2 | 13.9783 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 14
TLN0355 | 4 | 20 | 18.5313 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 2
TLN0355 | 5 | 15 | 16.7821 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 23
TLN0355 | 6 | 93 | 19.8464 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0355 | 7 | 97 | 22.2381 | 2023-07-13 00:00:00 Hour: 23
TLN0355 | 8 | 5 | 15.4741 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0355 | 9 | 0 | 13.1996 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 21
TLN0355 | 10 | 0 | 12.0896 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 11
TLN0355 | 11 | 0 | 7.3502 | 2023-11-22 00:00:00 Hour: 1
TLN0355 | 12 | 1 | 14.0073 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 2
TLN0358 | 1 | 0 | 6.951 | 2023-01-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 2 | 0 | 6.912 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 3 | 0 | 4.611 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 4 | 0 | 5.214 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 8
TLN0358 | 5 | 0 | 7.098 | 2023-05-28 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 6 | 0 | 5.99 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 20
TLN0358 | 7 | 0 | 6.461 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 16
TLN0358 | 8 | 0 | 5.242 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 18
TLN0358 | 9 | 0 | 3.979 | 2023-09-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0358 | 10 | 0 | 4.909 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 17
TLN0358 | 11 | 0 | 5.36 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 7
TLN0358 | 12 | 0 | 6.872 | 2023-12-20 00:00:00 Hour: 7
TLN0357 | 1 | 448 | 29.222 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 22
TLN0357 | 2 | 69 | 24.5235 | 2023-02-05 00:00:00 Hour: 5
TLN0357 | 3 | 68 | 19.3407 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 14
TLN0357 | 4 | 485 | 41.3763 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0357 | 5 | 480 | 27.722 | 2023-05-08 00:00:00 Hour: 4
TLN0357 | 6 | 160 | 22.0701 | 2023-06-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0357 | 7 | 165 | 22.4407 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 22
TLN0357 | 8 | 208 | 26.4851 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 21
TLN0357 | 9 | 198 | 29.3683 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 18
TLN0357 | 10 | 131 | 25.8241 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 21
TLN0357 | 11 | 120 | 19.2923 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 23
TLN0357 | 12 | 462 | 28.165 | 2023-12-25 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 1 | 68 | 19.7363 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 2
TLN0356 | 2 | 3 | 13.7133 | 2023-02-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 3 | 0 | 13.4487 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 23
TLN0356 | 4 | 60 | 19.7173 | 2023-04-20 00:00:00 Hour: 2
TLN0356 | 5 | 108 | 19.7353 | 2023-05-21 00:00:00 Hour: 2
TLN0356 | 6 | 0 | 7.8451 | 2023-06-04 00:00:00 Hour: 12
TLN0356 | 7 | 0 | 10.6611 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 12
TLN0356 | 8 | 4 | 13.8033 | 2023-08-22 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 9 | 4 | 15.1963 | 2023-09-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 10 | 2 | 13.9741 | 2023-10-08 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 11 | 0 | 13.0221 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0356 | 12 | 84 | 20.6235 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 1
TLN0360 | 1 | 35 | 17.1965 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 4
TLN0360 | 2 | 14 | 14.745 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 2
TLN0360 | 3 | 4 | 15.5365 | 2023-03-22 00:00:00 Hour: 7
TLN0360 | 4 | 21 | 17.5415 | 2023-04-29 00:00:00 Hour: 4
TLN0360 | 5 | 30 | 16.0485 | 2023-05-05 00:00:00 Hour: 4
TLN0360 | 6 | 2 | 14.3904 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 0
TLN0360 | 7 | 9 | 15.6679 | 2023-07-05 00:00:00 Hour: 16
TLN0360 | 8 | 9 | 14.7353 | 2023-08-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 9 | 8 | 15.7153 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 10 | 0 | 13.1193 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0360 | 11 | 0 | 8.5423 | 2023-11-21 00:00:00 Hour: 8
TLN0360 | 12 | 29 | 17.8665 | 2023-12-30 00:00:00 Hour: 4
TLN0364 | 1 | 18 | 20.6458 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 7
TLN0364 | 2 | 0 | 13.2223 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0364 | 3 | 2 | 15.9893 | 2023-03-19 00:00:00 Hour: 8
TLN0364 | 4 | 39 | 21.0448 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 7
TLN0364 | 5 | 28 | 21.5258 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 7
TLN0364 | 6 | 0 | 12.7904 | 2023-06-25 00:00:00 Hour: 4
TLN0364 | 7 | 0 | 12.8824 | 2023-07-02 00:00:00 Hour: 4
TLN0364 | 8 | 0 | 13.3463 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0364 | 9 | 0 | 13.1743 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0364 | 10 | 0 | 12.9921 | 2023-10-12 00:00:00 Hour: 22
TLN0364 | 11 | 0 | 12.7721 | 2023-11-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0364 | 12 | 27 | 21.1328 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 7
TLN0365 | 1 | 1 | 13.5043 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 2 | 6 | 15.2493 | 2023-02-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0365 | 3 | 4 | 14.4303 | 2023-03-07 00:00:00 Hour: 22
TLN0365 | 4 | 15 | 14.2663 | 2023-04-27 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 5 | 4 | 14.0103 | 2023-05-01 00:00:00 Hour: 2
TLN0365 | 6 | 0 | 9.04 | 2023-06-29 00:00:00 Hour: 8
TLN0365 | 7 | 0 | 10.5081 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 12
TLN0365 | 8 | 1 | 14.6672 | 2023-08-30 00:00:00 Hour: 18
TLN0365 | 9 | 1 | 13.6582 | 2023-09-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0365 | 10 | 0 | 12.1162 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 18
TLN0365 | 11 | 0 | 11.4872 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 1
TLN0365 | 12 | 0 | 13.4973 | 2023-12-25 00:00:00 Hour: 2
TLN0366 | 1 | 0 | 19.3589 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 5
TLN0366 | 2 | 0 | 9.36 | 2023-02-11 00:00:00 Hour: 2
TLN0366 | 3 | 0 | 14.2841 | 2023-03-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 4 | 0 | 19.4799 | 2023-04-20 00:00:00 Hour: 5
TLN0366 | 5 | 0 | 20.8089 | 2023-05-15 00:00:00 Hour: 5
TLN0366 | 6 | 0 | 6.7574 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 4
TLN0366 | 7 | 0 | 5.756 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 8
TLN0366 | 8 | 0 | 14.4303 | 2023-08-23 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 9 | 0 | 14.3743 | 2023-09-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 10 | 0 | 13.8763 | 2023-10-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0366 | 11 | 0 | 11.4361 | 2023-11-21 00:00:00 Hour: 2
TLN0366 | 12 | 0 | 19.4539 | 2023-12-12 00:00:00 Hour: 5
TLN1063 | 1 | 102 | 17.3403 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 2
TLN1063 | 2 | 0 | 11.8257 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 23
TLN1063 | 3 | 1 | 15.0101 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 4 | 91 | 17.1733 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 2
TLN1063 | 5 | 170 | 17.1325 | 2023-05-10 00:00:00 Hour: 3
TLN1063 | 6 | 60 | 15.4041 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 23
TLN1063 | 7 | 62 | 16.4954 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 22
TLN1063 | 8 | 8 | 14.8551 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 23
TLN1063 | 9 | 1 | 13.8291 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 0
TLN1063 | 10 | 0 | 13.0121 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 0
TLN1063 | 11 | 0 | 12.98 | 2023-11-29 00:00:00 Hour: 0
TLN1063 | 12 | 127 | 17.4093 | 2023-12-29 00:00:00 Hour: 2
TLN0367 | 1 | 0 | 17.6059 | 2023-01-10 00:00:00 Hour: 23
TLN0367 | 2 | 0 | 16.4301 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 1
TLN0367 | 3 | 0 | 15.9371 | 2023-03-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0367 | 4 | 0 | 18.0109 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 23
TLN0367 | 5 | 0 | 19.3673 | 2023-05-30 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 6 | 4 | 24.4746 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0367 | 7 | 0 | 21.5953 | 2023-07-18 00:00:00 Hour: 19
TLN0367 | 8 | 0 | 21.4061 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 1
TLN0367 | 9 | 0 | 20.7676 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 11
TLN0367 | 10 | 0 | 17.5276 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 11
TLN0367 | 11 | 0 | 15.6061 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 23
TLN0367 | 12 | 0 | 19.2819 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 23
TLN0361 | 1 | 0 | 16.6305 | 2023-01-13 00:00:00 Hour: 4
TLN0361 | 2 | 0 | 9.9987 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0361 | 3 | 0 | 12.8271 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0361 | 4 | 0 | 16.5215 | 2023-04-30 00:00:00 Hour: 4
TLN0361 | 5 | 0 | 16.6165 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 4
TLN0361 | 6 | 0 | 9.921 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 8
TLN0361 | 7 | 0 | 10.019 | 2023-07-02 00:00:00 Hour: 8
TLN0361 | 8 | 0 | 13.2673 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0361 | 9 | 0 | 13.0153 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0361 | 10 | 0 | 13.7551 | 2023-10-09 00:00:00 Hour: 20
TLN0361 | 11 | 0 | 14.321 | 2023-11-10 00:00:00 Hour: 19
TLN0361 | 12 | 0 | 16.6305 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 4
TLN0362 | 1 | 40 | 18.5348 | 2023-01-12 00:00:00 Hour: 7
TLN0362 | 2 | 5 | 14.1383 | 2023-02-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 3 | 12 | 16.0171 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 4 | 31 | 18.7848 | 2023-04-19 00:00:00 Hour: 7
TLN0362 | 5 | 59 | 17.4878 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 7
TLN0362 | 6 | 0 | 10.452 | 2023-06-01 00:00:00 Hour: 2
TLN0362 | 7 | 0 | 10.148 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 2
TLN0362 | 8 | 20 | 16.2163 | 2023-08-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 9 | 18 | 14.5553 | 2023-09-29 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 10 | 5 | 14.3491 | 2023-10-30 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 11 | 2 | 13.6101 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0362 | 12 | 51 | 18.1368 | 2023-12-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0363 | 1 | 588 | 42.7604 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 2 | 214 | 33.385 | 2023-02-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 3 | 80 | 29.497 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 4 | 597 | 44.5934 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 5 | 701 | 44.1694 | 2023-05-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0363 | 6 | 452 | 38.2708 | 2023-06-16 00:00:00 Hour: 19
TLN0363 | 7 | 456 | 38.9108 | 2023-07-14 00:00:00 Hour: 19
TLN0363 | 8 | 206 | 37.2312 | 2023-08-13 00:00:00 Hour: 23
TLN0363 | 9 | 188 | 35.0512 | 2023-09-02 00:00:00 Hour: 23
TLN0363 | 10 | 48 | 34.2792 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0363 | 11 | 23 | 18.4942 | 2023-11-15 00:00:00 Hour: 2
TLN0363 | 12 | 509 | 46.8794 | 2023-12-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0369 | 1 | 0 | 19.2459 | 2023-01-17 00:00:00 Hour: 23
TLN0369 | 2 | 0 | 17.8704 | 2023-02-12 00:00:00 Hour: 22
TLN0369 | 3 | 0 | 12.389 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 1
TLN0369 | 4 | 0 | 19.3269 | 2023-04-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0369 | 5 | 0 | 17.9145 | 2023-05-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0369 | 6 | 0 | 8.3553 | 2023-06-30 00:00:00 Hour: 7
TLN0369 | 7 | 0 | 10.5961 | 2023-07-30 00:00:00 Hour: 1
TLN0369 | 8 | 0 | 15.9723 | 2023-08-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0369 | 9 | 0 | 15.3947 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 23
TLN0369 | 10 | 0 | 14.8573 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0369 | 11 | 0 | 10.3331 | 2023-11-20 00:00:00 Hour: 23
TLN0369 | 12 | 0 | 17.8029 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 23
TLN0368 | 1 | 0 | 0.755 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 23
TLN0368 | 2 | 0 | 1.286 | 2023-02-10 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 3 | 0 | 1.688 | 2023-03-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 4 | 0 | 1.872 | 2023-04-30 00:00:00 Hour: 7
TLN0368 | 5 | 0 | 2.01 | 2023-05-11 00:00:00 Hour: 2
TLN0368 | 6 | 0 | 2.267 | 2023-06-07 00:00:00 Hour: 4
TLN0368 | 7 | 0 | 1.584 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 8 | 0 | 1.508 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0368 | 9 | 0 | 2.475 | 2023-09-25 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 10 | 0 | 3.672 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 6
TLN0368 | 11 | 0 | 5.688 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 16
TLN0368 | 12 | 0 | 4.287 | 2023-12-16 00:00:00 Hour: 20
TLN0394 | 1 | 84 | 20.2734 | 2023-01-18 00:00:00 Hour: 4
TLN0394 | 2 | 22 | 16.6873 | 2023-02-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 3 | 3 | 17.7243 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 4 | 81 | 19.2873 | 2023-04-27 00:00:00 Hour: 2
TLN0394 | 5 | 114 | 20.9025 | 2023-05-12 00:00:00 Hour: 1
TLN0394 | 6 | 34 | 16.1863 | 2023-06-12 00:00:00 Hour: 7
TLN0394 | 7 | 33 | 15.8653 | 2023-07-13 00:00:00 Hour: 7
TLN0394 | 8 | 18 | 17.1543 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 9 | 15 | 16.0853 | 2023-09-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 10 | 16 | 17.2751 | 2023-10-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 11 | 13 | 15.7601 | 2023-11-10 00:00:00 Hour: 22
TLN0394 | 12 | 87 | 19.4897 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 0
TLN0395 | 1 | 20 | 15.6515 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 1
TLN0395 | 2 | 1 | 13.6004 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 4
TLN0395 | 3 | 0 | 12.6791 | 2023-03-31 00:00:00 Hour: 2
TLN0395 | 4 | 42 | 17.0758 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 5 | 74 | 22.7113 | 2023-05-31 00:00:00 Hour: 7
TLN0395 | 6 | 153 | 20.2203 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 19
TLN0395 | 7 | 138 | 20.5143 | 2023-07-01 00:00:00 Hour: 7
TLN0395 | 8 | 3 | 16.2143 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 7
TLN0395 | 9 | 0 | 13.1345 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0395 | 10 | 0 | 13.4721 | 2023-10-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0395 | 11 | 2 | 14.2831 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0395 | 12 | 50 | 20.9861 | 2023-12-26 00:00:00 Hour: 20
TLN0393 | 1 | 0 | 2.995 | 2023-01-28 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 2 | 0 | 2.184 | 2023-02-25 00:00:00 Hour: 5
TLN0393 | 3 | 0 | 2.678 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 14
TLN0393 | 4 | 0 | 2.822 | 2023-04-04 00:00:00 Hour: 11
TLN0393 | 5 | 0 | 3.658 | 2023-05-22 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 6 | 0 | 1.96 | 2023-06-27 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 7 | 0 | 2.863 | 2023-07-29 00:00:00 Hour: 10
TLN0393 | 8 | 0 | 2.555 | 2023-08-08 00:00:00 Hour: 0
TLN0393 | 9 | 0 | 2.589 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 1
TLN0393 | 10 | 0 | 1.892 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0393 | 11 | 0 | 1.723 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 13
TLN0393 | 12 | 0 | 1.656 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0396 | 1 | 494 | 30.6538 | 2023-01-10 00:00:00 Hour: 5
TLN0396 | 2 | 250 | 19.2051 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 1
TLN0396 | 3 | 194 | 18.8541 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 1
TLN0396 | 4 | 538 | 30.9998 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0396 | 5 | 620 | 30.9258 | 2023-05-23 00:00:00 Hour: 5
TLN0396 | 6 | 174 | 14.1466 | 2023-06-10 00:00:00 Hour: 6
TLN0396 | 7 | 174 | 15.1353 | 2023-07-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0396 | 8 | 154 | 16.5056 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 9 | 154 | 16.437 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0396 | 10 | 80 | 27.5721 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 11 | 62 | 27.0461 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 22
TLN0396 | 12 | 435 | 29.3408 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 5
TLN0371 | 1 | 0 | 16.2725 | 2023-01-10 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 2 | 0 | 15.8553 | 2023-02-05 00:00:00 Hour: 5
TLN0371 | 3 | 0 | 12.6607 | 2023-03-09 00:00:00 Hour: 23
TLN0371 | 4 | 0 | 16.9705 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 5 | 0 | 17.8165 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 6 | 0 | 14.6064 | 2023-06-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 7 | 0 | 13.4184 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 8 | 0 | 13.1594 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0371 | 9 | 0 | 10.1311 | 2023-09-28 00:00:00 Hour: 0
TLN0371 | 10 | 0 | 11.5045 | 2023-10-31 00:00:00 Hour: 3
TLN0371 | 11 | 0 | 10.903 | 2023-11-05 00:00:00 Hour: 0
TLN0371 | 12 | 0 | 16.5695 | 2023-12-23 00:00:00 Hour: 22
TLN0372 | 1 | 0 | 5.571 | 2023-01-22 00:00:00 Hour: 12
TLN0372 | 2 | 0 | 5.646 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 14
TLN0372 | 3 | 0 | 3.968 | 2023-03-31 00:00:00 Hour: 11
TLN0372 | 4 | 0 | 4.774 | 2023-04-25 00:00:00 Hour: 19
TLN0372 | 5 | 0 | 5.804 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 8
TLN0372 | 6 | 0 | 5.105 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0372 | 7 | 0 | 6.38 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 17
TLN0372 | 8 | 0 | 5.341 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 9
TLN0372 | 9 | 0 | 4.315 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 12
TLN0372 | 10 | 0 | 3.745 | 2023-10-26 00:00:00 Hour: 9
TLN0372 | 11 | 0 | 5.094 | 2023-11-19 00:00:00 Hour: 18
TLN0372 | 12 | 0 | 5.902 | 2023-12-21 00:00:00 Hour: 18
TLN0373 | 1 | 0 | 14.1274 | 2023-01-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0373 | 2 | 0 | 14.8583 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0373 | 3 | 0 | 16.4101 | 2023-03-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0373 | 4 | 0 | 19.4859 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 5
TLN0373 | 5 | 0 | 12.8211 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0373 | 6 | 0 | 9.9479 | 2023-06-23 00:00:00 Hour: 16
TLN0373 | 7 | 0 | 11.4849 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 15
TLN0373 | 8 | 0 | 17.456 | 2023-08-11 00:00:00 Hour: 19
TLN0373 | 9 | 0 | 18.301 | 2023-09-10 00:00:00 Hour: 19
TLN0373 | 10 | 0 | 16.473 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 19
TLN0373 | 11 | 0 | 8.1352 | 2023-11-17 00:00:00 Hour: 1
TLN0373 | 12 | 0 | 12.4795 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 1 | 0 | 20.2415 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 4
TLN0377 | 2 | 0 | 16.7713 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 3 | 0 | 12.6753 | 2023-03-10 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 4 | 0 | 20.2925 | 2023-04-22 00:00:00 Hour: 4
TLN0377 | 5 | 0 | 20.2275 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 4
TLN0377 | 6 | 0 | 16.8871 | 2023-06-28 00:00:00 Hour: 3
TLN0377 | 7 | 0 | 18.3821 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 3
TLN0377 | 8 | 0 | 15.7851 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 3
TLN0377 | 9 | 0 | 9.5323 | 2023-09-10 00:00:00 Hour: 6
TLN0377 | 10 | 0 | 13.8681 | 2023-10-26 00:00:00 Hour: 22
TLN0377 | 11 | 0 | 13.9396 | 2023-11-28 00:00:00 Hour: 12
TLN0377 | 12 | 0 | 20.3335 | 2023-12-11 00:00:00 Hour: 4
TLN0378 | 1 | 0 | 4.331 | 2023-01-25 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 2 | 0 | 4.173 | 2023-02-08 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 3 | 0 | 4.515 | 2023-03-23 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 4 | 0 | 4.575 | 2023-04-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 5 | 0 | 4.409 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 6 | 0 | 4.028 | 2023-06-22 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 7 | 0 | 2.627 | 2023-07-22 00:00:00 Hour: 16
TLN0378 | 8 | 0 | 2.622 | 2023-08-09 00:00:00 Hour: 8
TLN0378 | 9 | 0 | 3.034 | 2023-09-07 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 10 | 0 | 3.29 | 2023-10-11 00:00:00 Hour: 7
TLN0378 | 11 | 0 | 3.107 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 6
TLN0378 | 12 | 0 | 4.553 | 2023-12-24 00:00:00 Hour: 8
TLN0380 | 1 | 583 | 25.1585 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 2 | 101 | 22.3884 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 3 | 80 | 21.5721 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 4 | 601 | 29.5677 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 0
TLN0380 | 5 | 642 | 25.1105 | 2023-05-07 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 6 | 394 | 24.6464 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 7 | 188 | 21.6971 | 2023-07-02 00:00:00 Hour: 23
TLN0380 | 8 | 134 | 20.7713 | 2023-08-24 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 9 | 113 | 20.9603 | 2023-09-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 10 | 161 | 18.6513 | 2023-10-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 11 | 238 | 18.6531 | 2023-11-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0380 | 12 | 586 | 25.9815 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 22
TLN0379 | 1 | 23 | 14.8083 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 2
TLN0379 | 2 | 0 | 13.1067 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 3 | 0 | 13.0477 | 2023-03-03 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 4 | 49 | 22.0535 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 1
TLN0379 | 5 | 29 | 17.2914 | 2023-05-29 00:00:00 Hour: 22
TLN0379 | 6 | 60 | 16.1421 | 2023-06-03 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 7 | 62 | 17.6784 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 22
TLN0379 | 8 | 3 | 15.2034 | 2023-08-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0379 | 9 | 0 | 13.2417 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0379 | 10 | 0 | 12.9901 | 2023-10-19 00:00:00 Hour: 22
TLN0379 | 11 | 1 | 13.6331 | 2023-11-13 00:00:00 Hour: 22
TLN0379 | 12 | 12 | 14.2833 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 2
TLN0382 | 1 | 48 | 20.0959 | 2023-01-17 00:00:00 Hour: 5
TLN0382 | 2 | 12 | 14.145 | 2023-02-09 00:00:00 Hour: 2
TLN0382 | 3 | 0 | 11.0371 | 2023-03-20 00:00:00 Hour: 2
TLN0382 | 4 | 30 | 19.9839 | 2023-04-20 00:00:00 Hour: 5
TLN0382 | 5 | 54 | 20.1229 | 2023-05-13 00:00:00 Hour: 5
TLN0382 | 6 | 0 | 13.049 | 2023-06-15 00:00:00 Hour: 2
TLN0382 | 7 | 4 | 14.5924 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 0
TLN0382 | 8 | 22 | 18.3296 | 2023-08-22 00:00:00 Hour: 21
TLN0382 | 9 | 23 | 15.6576 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 21
TLN0382 | 10 | 5 | 14.1766 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 21
TLN0382 | 11 | 0 | 7.0742 | 2023-11-19 00:00:00 Hour: 16
TLN0382 | 12 | 42 | 20.1379 | 2023-12-14 00:00:00 Hour: 5
TLN0381 | 1 | 113 | 24.2575 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 3
TLN0381 | 2 | 19 | 16.5601 | 2023-02-04 00:00:00 Hour: 23
TLN0381 | 3 | 0 | 12.4073 | 2023-03-04 00:00:00 Hour: 22
TLN0381 | 4 | 84 | 23.6715 | 2023-04-29 00:00:00 Hour: 3
TLN0381 | 5 | 111 | 23.7055 | 2023-05-06 00:00:00 Hour: 3
TLN0381 | 6 | 0 | 9.3243 | 2023-06-03 00:00:00 Hour: 6
TLN0381 | 7 | 0 | 9.805 | 2023-07-10 00:00:00 Hour: 8
TLN0381 | 8 | 0 | 12.9523 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 22
TLN0381 | 9 | 0 | 12.6753 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0381 | 10 | 0 | 12.585 | 2023-10-21 00:00:00 Hour: 0
TLN0381 | 11 | 0 | 12.967 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 0
TLN0381 | 12 | 84 | 19.3295 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 3
TLN0386 | 1 | 88 | 20.5167 | 2023-01-05 00:00:00 Hour: 0
TLN0386 | 2 | 0 | 13.0294 | 2023-02-07 00:00:00 Hour: 22
TLN0386 | 3 | 2 | 15.0413 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 14
TLN0386 | 4 | 90 | 18.2735 | 2023-04-20 00:00:00 Hour: 3
TLN0386 | 5 | 138 | 18.4963 | 2023-05-04 00:00:00 Hour: 2
TLN0386 | 6 | 0 | 10.7369 | 2023-06-17 00:00:00 Hour: 16
TLN0386 | 7 | 0 | 13.1206 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 17
TLN0386 | 8 | 1 | 14.6466 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 21
TLN0386 | 9 | 3 | 14.6263 | 2023-09-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0386 | 10 | 4 | 14.7641 | 2023-10-12 00:00:00 Hour: 23
TLN0386 | 11 | 1 | 14.3911 | 2023-11-14 00:00:00 Hour: 23
TLN0386 | 12 | 111 | 17.9715 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 3
TLN0388 | 1 | 30 | 16.9674 | 2023-01-29 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 2 | 24 | 15.3431 | 2023-02-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0388 | 3 | 2 | 13.9313 | 2023-03-16 00:00:00 Hour: 14
TLN0388 | 4 | 51 | 21.1185 | 2023-04-08 00:00:00 Hour: 4
TLN0388 | 5 | 6 | 14.1813 | 2023-05-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0388 | 6 | 5 | 14.8481 | 2023-06-11 00:00:00 Hour: 3
TLN0388 | 7 | 25 | 15.3911 | 2023-07-19 00:00:00 Hour: 3
TLN0388 | 8 | 14 | 15.0573 | 2023-08-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 9 | 7 | 15.0783 | 2023-09-15 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 10 | 2 | 15.3353 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 22
TLN0388 | 11 | 0 | 5.531 | 2023-11-01 00:00:00 Hour: 0
TLN0388 | 12 | 0 | 13.0103 | 2023-12-18 00:00:00 Hour: 2
TLN0387 | 1 | 42 | 22.5169 | 2023-01-14 00:00:00 Hour: 5
TLN0387 | 2 | 0 | 12.364 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 14
TLN0387 | 3 | 0 | 12.6831 | 2023-03-31 00:00:00 Hour: 2
TLN0387 | 4 | 52 | 23.1549 | 2023-04-18 00:00:00 Hour: 5
TLN0387 | 5 | 61 | 22.7699 | 2023-05-20 00:00:00 Hour: 5
TLN0387 | 6 | 1 | 13.7932 | 2023-06-20 00:00:00 Hour: 10
TLN0387 | 7 | 0 | 12.381 | 2023-07-03 00:00:00 Hour: 8
TLN0387 | 8 | 37 | 18.325 | 2023-08-04 00:00:00 Hour: 13
TLN0387 | 9 | 26 | 16.4043 | 2023-09-04 00:00:00 Hour: 12
TLN0387 | 10 | 5 | 18.105 | 2023-10-03 00:00:00 Hour: 13
TLN0387 | 11 | 1 | 13.5771 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 22
TLN0387 | 12 | 51 | 22.5309 | 2023-12-19 00:00:00 Hour: 5
TLN0390 | 1 | 0 | 24.7359 | 2023-01-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0390 | 2 | 0 | 16.9601 | 2023-02-21 00:00:00 Hour: 0
TLN0390 | 3 | 0 | 19.0791 | 2023-03-17 00:00:00 Hour: 23
TLN0390 | 4 | 0 | 24.7189 | 2023-04-21 00:00:00 Hour: 23
TLN0390 | 5 | 0 | 24.4649 | 2023-05-03 00:00:00 Hour: 23
TLN0390 | 6 | 0 | 12.2323 | 2023-06-26 00:00:00 Hour: 6
TLN0390 | 7 | 0 | 11.8033 | 2023-07-16 00:00:00 Hour: 6
TLN0390 | 8 | 0 | 18.8577 | 2023-08-23 00:00:00 Hour: 23
TLN0390 | 9 | 0 | 18.7867 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 23
TLN0390 | 10 | 0 | 18.6807 | 2023-10-04 00:00:00 Hour: 23
TLN0390 | 11 | 0 | 16.4991 | 2023-11-09 00:00:00 Hour: 2
TLN0390 | 12 | 0 | 23.5439 | 2023-12-22 00:00:00 Hour: 23
TLN0389 | 1 | 0 | 1.274 | 2023-01-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0389 | 2 | 0 | 1.271 | 2023-02-01 00:00:00 Hour: 20
TLN0389 | 3 | 0 | 1.254 | 2023-03-14 00:00:00 Hour: 8
TLN0389 | 4 | 0 | 1.208 | 2023-04-12 00:00:00 Hour: 12
TLN0389 | 5 | 0 | 1.222 | 2023-05-19 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 6 | 0 | 1.209 | 2023-06-16 00:00:00 Hour: 4
TLN0389 | 7 | 0 | 1.234 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 4
TLN0389 | 8 | 0 | 0.941 | 2023-08-14 00:00:00 Hour: 12
TLN0389 | 9 | 0 | 1.247 | 2023-09-14 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 10 | 0 | 1.226 | 2023-10-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0389 | 11 | 0 | 1.206 | 2023-11-30 00:00:00 Hour: 20
TLN0389 | 12 | 0 | 0.685 | 2023-12-04 00:00:00 Hour: 4
TLN0383 | 1 | 0 | 19.6243 | 2023-01-11 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 2 | 0 | 12.3213 | 2023-02-20 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 3 | 0 | 15.9771 | 2023-03-30 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 4 | 0 | 18.3723 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 5 | 0 | 19.3883 | 2023-05-05 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 6 | 0 | 6.8104 | 2023-06-01 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 7 | 0 | 6.6994 | 2023-07-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0383 | 8 | 0 | 10.5975 | 2023-08-06 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 9 | 0 | 10.0665 | 2023-09-16 00:00:00 Hour: 2
TLN0383 | 10 | 0 | 14.6762 | 2023-10-20 00:00:00 Hour: 1
TLN0383 | 11 | 0 | 17.228 | 2023-11-13 00:00:00 Hour: 0
TLN0383 | 12 | 0 | 20.0855 | 2023-12-27 00:00:00 Hour: 3
TLN0384 | 1 | 0 | 5.424 | 2023-01-08 00:00:00 Hour: 9
TLN0384 | 2 | 0 | 7.69 | 2023-02-19 00:00:00 Hour: 11
TLN0384 | 3 | 0 | 4.895 | 2023-03-20 00:00:00 Hour: 18
TLN0384 | 4 | 0 | 4.447 | 2023-04-17 00:00:00 Hour: 10
TLN0384 | 5 | 0 | 6.828 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 16
TLN0384 | 6 | 0 | 7.731 | 2023-06-18 00:00:00 Hour: 12
TLN0384 | 7 | 0 | 6.945 | 2023-07-20 00:00:00 Hour: 14
TLN0384 | 8 | 0 | 7.099 | 2023-08-27 00:00:00 Hour: 4
TLN0384 | 9 | 0 | 6.2 | 2023-09-17 00:00:00 Hour: 18
TLN0384 | 10 | 0 | 5.417 | 2023-10-02 00:00:00 Hour: 17
TLN0384 | 11 | 0 | 5.012 | 2023-11-03 00:00:00 Hour: 16
TLN0384 | 12 | 0 | 5.845 | 2023-12-04 00:00:00 Hour: 8
TLN0385 | 1 | 181 | 14.9054 | 2023-01-20 00:00:00 Hour: 0
TLN0385 | 2 | 98 | 18.7143 | 2023-02-27 00:00:00 Hour: 22
TLN0385 | 3 | 85 | 17.0963 | 2023-03-06 00:00:00 Hour: 22
TLN0385 | 4 | 249 | 24.6807 | 2023-04-15 00:00:00 Hour: 0
TLN0385 | 5 | 195 | 13.4448 | 2023-05-09 00:00:00 Hour: 7
TLN0385 | 6 | 6 | 11.1113 | 2023-06-24 00:00:00 Hour: 6
TLN0385 | 7 | 19 | 12.6559 | 2023-07-23 00:00:00 Hour: 15
TLN0385 | 8 | 45 | 12.4066 | 2023-08-26 00:00:00 Hour: 15
TLN0385 | 9 | 37 | 12.382 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 13
TLN0385 | 10 | 56 | 14.7931 | 2023-10-24 00:00:00 Hour: 23
TLN0385 | 11 | 63 | 13.6431 | 2023-11-17 00:00:00 Hour: 23
TLN0385 | 12 | 186 | 16.0101 | 2023-12-01 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 1 | 21 | 24.1761 | 2023-01-02 00:00:00 Hour: 1
TLN0374 | 2 | 15 | 26.2651 | 2023-02-24 00:00:00 Hour: 0
TLN0374 | 3 | 6 | 25.4351 | 2023-03-06 00:00:00 Hour: 0
TLN0374 | 4 | 38 | 27.2436 | 2023-04-13 00:00:00 Hour: 2
TLN0374 | 5 | 10 | 23.3176 | 2023-05-03 00:00:00 Hour: 2
TLN0374 | 6 | 0 | 16.5153 | 2023-06-17 00:00:00 Hour: 1
TLN0374 | 7 | 1 | 23.7609 | 2023-07-31 00:00:00 Hour: 8
TLN0374 | 8 | 0 | 20.4616 | 2023-08-11 00:00:00 Hour: 22
TLN0374 | 9 | 0 | 19.4534 | 2023-09-06 00:00:00 Hour: 23
TLN0374 | 10 | 26 | 25.1971 | 2023-10-27 00:00:00 Hour: 2
TLN0374 | 11 | 31 | 24.1291 | 2023-11-18 00:00:00 Hour: 2
TLN0374 | 12 | 11 | 24.4401 | 2023-12-09 00:00:00 Hour: 2