## Max Load per Transformer
Transformer | Transformer Capacity (kW) | Max Load (kW) | Date of Max Load
1 | 1350 | 4.542 | 2024-12-10 Hour: 18
2810 | 13.5 | 11.011 | 2024-07-06 Hour: 17
2912 | 13.5 | 14.589 | 2024-03-20 Hour: 9
2913 | 13.5 | 7.098 | 2024-05-28 Hour: 18
2914 | 13.5 | 18.883 | 2024-09-15 Hour: 20
2917 | 13.5 | 20.543 | 2024-03-13 Hour: 0
2919 | 22.5 | 6.258 | 2024-01-02 Hour: 19
2923 | 22.5 | 28.824 | 2024-05-11 Hour: 22
2926 | 22.5 | 31.9679 | 2024-05-09 Hour: 7
2930 | 9 | 13.138 | 2024-08-13 Hour: 1
2934_3597 | 31.5 | 6.553 | 2024-05-29 Hour: 13
2936_7089 | 42.75 | 24.296 | 2024-06-25 Hour: 0
2984 | 13.5 | 16.516 | 2024-07-03 Hour: 16
2985 | 13.5 | 15.756 | 2024-12-19 Hour: 14
2987 | 22.5 | 16.972 | 2024-09-21 Hour: 0
2988 | 22.5 | 10.919 | 2024-02-07 Hour: 23
2989 | 22.5 | 19.432 | 2024-02-07 Hour: 22
2990 | 22.5 | 12.08 | 2024-02-15 Hour: 1
2994 | 90 | 18.0986 | 2024-02-19 Hour: 13
3197 | 22.5 | 11.7238 | 2024-04-18 Hour: 9
3810 | 13.5 | 16.2778 | 2024-12-11 Hour: 9
4969 | 13.5 | 6.056 | 2024-01-16 Hour: 20
5106 | 22.5 | 7.703 | 2024-06-14 Hour: 20
5707 | 13.5 | 3.427 | 2024-03-04 Hour: 15
6090 | 13.5 | 6.258 | 2024-01-02 Hour: 19
6600 | 13.5 | 10.1411 | 2024-12-30 Hour: 10
6625 | 67.5 | 10.335 | 2024-04-10 Hour: 12
7046 | 45 | 13.6919 | 2024-04-17 Hour: 7
7085 | 13.5 | 8.34 | 2024-07-24 Hour: 17
7516 | 22.5 | 6.22 | 2024-07-14 Hour: 17
7533 | 45 | 15.51 | 2024-04-02 Hour: 1
7830 | 33.75 | 13.566 | 2024-09-08 Hour: 1
8034 | 67.5 | 5.787 | 2024-08-14 Hour: 18
8180 | 13.5 | 8.722 | 2024-05-25 Hour: 20
8617 | 13.5 | 8.947 | 2024-02-03 Hour: 22
8720 | 33.75 | 13.733 | 2024-07-17 Hour: 20

## Annual Overloads
Transformer | Transformer Capacity (kW) | Annual Overloads > 100% of capacity | Annual Overloads > 120% of capacity | Annual Overloads > 140% of capacity
1 | 1350 | 0 | 0 | 0
2810 | 13.5 | 0 | 0 | 0
2912 | 13.5 | 2 | 0 | 0
2913 | 13.5 | 0 | 0 | 0
2914 | 13.5 | 146 | 22 | 0
2917 | 13.5 | 187 | 38 | 1
2919 | 22.5 | 0 | 0 | 0
2923 | 22.5 | 182 | 4 | 0
2926 | 22.5 | 98 | 15 | 1
2930 | 9 | 274 | 183 | 23
2934_3597 | 31.5 | 0 | 0 | 0
2936_7089 | 42.75 | 0 | 0 | 0
2984 | 13.5 | 17 | 3 | 0
2985 | 13.5 | 14 | 0 | 0
2987 | 22.5 | 0 | 0 | 0
2988 | 22.5 | 0 | 0 | 0
2989 | 22.5 | 0 | 0 | 0
2990 | 22.5 | 0 | 0 | 0
2994 | 90 | 0 | 0 | 0
3197 | 22.5 | 0 | 0 | 0
3810 | 13.5 | 9 | 1 | 0
4969 | 13.5 | 0 | 0 | 0
5106 | 22.5 | 0 | 0 | 0
5707 | 13.5 | 0 | 0 | 0
6090 | 13.5 | 0 | 0 | 0
6600 | 13.5 | 0 | 0 | 0
6625 | 67.5 | 0 | 0 | 0
7046 | 45 | 0 | 0 | 0
7085 | 13.5 | 0 | 0 | 0
7516 | 22.5 | 0 | 0 | 0
7533 | 45 | 0 | 0 | 0
7830 | 33.75 | 0 | 0 | 0
8034 | 67.5 | 0 | 0 | 0
8180 | 13.5 | 0 | 0 | 0
8617 | 13.5 | 0 | 0 | 0
8720 | 33.75 | 0 | 0 | 0

## Monthly Overloads Breakdown
Transformer | Transformer Capacity (kW) | Month | Monthly Overloads > 100% of capacity | Monthly Overloads > 120% of capacity | Monthly Overloads > 140% of capacity | Max Monthly Load (kW) | Date of Max Monthly Load
1 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 2024-01-21 Hour: 12
1 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 2024-02-28 Hour: 17
1 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 2024-03-26 Hour: 11
1 | 1350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 2024-04-07 Hour: 12
1 | 1350 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 2024-05-14 Hour: 10
1 | 1350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 2024-06-12 Hour: 15
1 | 1350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 2024-07-14 Hour: 13
1 | 1350 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2024-08-17 Hour: 11
1 | 1350 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 2024-09-01 Hour: 11
1 | 1350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 2024-10-29 Hour: 10
1 | 1350 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 2024-11-29 Hour: 12
1 | 1350 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.542 | 2024-12-10 Hour: 18
2810 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 2024-01-20 Hour: 18
2810 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | 2024-02-11 Hour: 14
2810 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 2024-03-22 Hour: 17
2810 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.141 | 2024-04-22 Hour: 15
2810 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.672 | 2024-05-19 Hour: 21
2810 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 2024-06-27 Hour: 21
2810 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 2024-07-06 Hour: 17
2810 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.021 | 2024-08-04 Hour: 16
2810 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.958 | 2024-09-18 Hour: 20
2810 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 2024-10-06 Hour: 20
2810 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.674 | 2024-11-30 Hour: 20
2810 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 2024-12-08 Hour: 14
2912 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.782 | 2024-01-17 Hour: 15
2912 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.438 | 2024-02-15 Hour: 21
2912 | 13.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.589 | 2024-03-20 Hour: 9
2912 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.803 | 2024-04-16 Hour: 21
2912 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.976 | 2024-05-25 Hour: 20
2912 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.921 | 2024-06-14 Hour: 12
2912 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.496 | 2024-07-18 Hour: 16
2912 | 13.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13.771 | 2024-08-02 Hour: 12
2912 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.657 | 2024-09-15 Hour: 20
2912 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.045 | 2024-10-10 Hour: 13
2912 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.863 | 2024-11-27 Hour: 13
2912 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 2024-12-11 Hour: 14
2913 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 2024-01-26 Hour: 11
2913 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 2024-02-07 Hour: 22
2913 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.611 | 2024-03-14 Hour: 18
2913 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 2024-04-17 Hour: 10
2913 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.098 | 2024-05-28 Hour: 18
2913 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 2024-06-15 Hour: 22
2913 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.461 | 2024-07-18 Hour: 18
2913 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.242 | 2024-08-01 Hour: 20
2913 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 2024-09-26 Hour: 11
2913 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 2024-10-31 Hour: 19
2913 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 2024-11-28 Hour: 9
2913 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.872 | 2024-12-20 Hour: 9
2914 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.921 | 2024-01-12 Hour: 17
2914 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.409 | 2024-02-22 Hour: 0
2914 | 13.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.289 | 2024-03-20 Hour: 0
2914 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 2024-04-03 Hour: 0
2914 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.955 | 2024-05-26 Hour: 17
2914 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 2024-06-05 Hour: 0
2914 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.749 | 2024-07-05 Hour: 0
2914 | 13.5 | 8 | 66 | 8 | 0 | 18.137 | 2024-08-28 Hour: 20
2914 | 13.5 | 9 | 65 | 12 | 0 | 18.883 | 2024-09-15 Hour: 20
2914 | 13.5 | 10 | 13 | 2 | 0 | 16.722 | 2024-10-03 Hour: 20
2914 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.622 | 2024-11-27 Hour: 0
2914 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.629 | 2024-12-25 Hour: 17
2917 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.945 | 2024-01-06 Hour: 19
2917 | 13.5 | 2 | 25 | 10 | 0 | 17.6 | 2024-02-24 Hour: 0
2917 | 13.5 | 3 | 75 | 23 | 1 | 20.543 | 2024-03-13 Hour: 0
2917 | 13.5 | 4 | 26 | 1 | 0 | 16.835 | 2024-04-03 Hour: 10
2917 | 13.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.717 | 2024-05-31 Hour: 0
2917 | 13.5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 16.406 | 2024-06-13 Hour: 22
2917 | 13.5 | 7 | 25 | 2 | 0 | 18.098 | 2024-07-18 Hour: 22
2917 | 13.5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 17.908 | 2024-08-02 Hour: 17
2917 | 13.5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15.389 | 2024-09-20 Hour: 15
2917 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.904 | 2024-10-04 Hour: 4
2917 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.071 | 2024-11-20 Hour: 5
2917 | 13.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14.752 | 2024-12-28 Hour: 18
2919 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 2024-01-02 Hour: 19
2919 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 2024-02-21 Hour: 19
2919 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 2024-03-14 Hour: 13
2919 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.539 | 2024-04-15 Hour: 16
2919 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 2024-05-29 Hour: 12
2919 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.834 | 2024-06-14 Hour: 9
2919 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 2024-07-15 Hour: 12
2919 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 2024-08-26 Hour: 8
2919 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 2024-09-02 Hour: 20
2919 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 2024-10-03 Hour: 18
2919 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 2024-11-07 Hour: 18
2919 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 2024-12-19 Hour: 11
2923 | 22.5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 24.868 | 2024-01-10 Hour: 23
2923 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.322 | 2024-02-23 Hour: 0
2923 | 22.5 | 3 | 41 | 0 | 0 | 26.078 | 2024-03-13 Hour: 0
2923 | 22.5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 24.969 | 2024-04-04 Hour: 1
2923 | 22.5 | 5 | 32 | 4 | 0 | 28.824 | 2024-05-11 Hour: 22
2923 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.487 | 2024-06-23 Hour: 20
2923 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 2024-07-22 Hour: 20
2923 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 2024-08-01 Hour: 20
2923 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.066 | 2024-09-08 Hour: 1
2923 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.147 | 2024-10-18 Hour: 4
2923 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.609 | 2024-11-20 Hour: 4
2923 | 22.5 | 12 | 61 | 0 | 0 | 26.367 | 2024-12-22 Hour: 23
2926 | 22.5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 25.4859 | 2024-01-03 Hour: 7
2926 | 22.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25.1471 | 2024-02-07 Hour: 14
2926 | 22.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24.2991 | 2024-03-17 Hour: 0
2926 | 22.5 | 4 | 17 | 2 | 0 | 28.8809 | 2024-04-26 Hour: 7
2926 | 22.5 | 5 | 29 | 6 | 1 | 31.9679 | 2024-05-09 Hour: 7
2926 | 22.5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 27.9603 | 2024-06-20 Hour: 21
2926 | 22.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22.7859 | 2024-07-04 Hour: 18
2926 | 22.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23.886 | 2024-08-05 Hour: 21
2926 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.229 | 2024-09-02 Hour: 18
2926 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 2024-10-26 Hour: 2
2926 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.294 | 2024-11-04 Hour: 2
2926 | 22.5 | 12 | 23 | 6 | 0 | 29.0939 | 2024-12-14 Hour: 7
2930 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 2024-01-19 Hour: 23
2930 | 9 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.386 | 2024-02-21 Hour: 2
2930 | 9 | 3 | 51 | 41 | 0 | 11.98 | 2024-03-28 Hour: 0
2930 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 12.998 | 2024-04-06 Hour: 1
2930 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 2024-05-30 Hour: 23
2930 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 2024-06-03 Hour: 23
2930 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 2024-07-31 Hour: 23
2930 | 9 | 8 | 59 | 59 | 11 | 13.138 | 2024-08-13 Hour: 1
2930 | 9 | 9 | 60 | 60 | 9 | 13.014 | 2024-09-04 Hour: 0
2930 | 9 | 10 | 37 | 12 | 1 | 12.656 | 2024-10-04 Hour: 0
2930 | 9 | 11 | 30 | 0 | 0 | 9.973 | 2024-11-10 Hour: 2
2930 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10.708 | 2024-12-07 Hour: 2
2934_3597 | 31.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 2024-01-22 Hour: 13
2934_3597 | 31.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.411 | 2024-02-12 Hour: 9
2934_3597 | 31.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 2024-03-13 Hour: 11
2934_3597 | 31.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 2024-04-17 Hour: 9
2934_3597 | 31.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.553 | 2024-05-29 Hour: 13
2934_3597 | 31.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 2024-06-23 Hour: 23
2934_3597 | 31.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.479 | 2024-07-03 Hour: 8
2934_3597 | 31.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 2024-08-03 Hour: 3
2934_3597 | 31.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 2024-09-25 Hour: 8
2934_3597 | 31.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 2024-10-15 Hour: 20
2934_3597 | 31.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 2024-11-05 Hour: 17
2934_3597 | 31.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.176 | 2024-12-24 Hour: 9
2936_7089 | 42.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.815 | 2024-01-23 Hour: 13
2936_7089 | 42.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.13 | 2024-02-25 Hour: 0
2936_7089 | 42.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.448 | 2024-03-13 Hour: 0
2936_7089 | 42.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.073 | 2024-04-22 Hour: 6
2936_7089 | 42.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.228 | 2024-05-24 Hour: 6
2936_7089 | 42.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.296 | 2024-06-25 Hour: 0
2936_7089 | 42.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 2024-07-17 Hour: 21
2936_7089 | 42.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.036 | 2024-08-25 Hour: 17
2936_7089 | 42.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.817 | 2024-09-02 Hour: 18
2936_7089 | 42.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.322 | 2024-10-25 Hour: 23
2936_7089 | 42.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.934 | 2024-11-11 Hour: 23
2936_7089 | 42.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.552 | 2024-12-28 Hour: 6
2984 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.396 | 2024-01-07 Hour: 19
2984 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.588 | 2024-02-23 Hour: 14
2984 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 2024-03-04 Hour: 15
2984 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 2024-04-24 Hour: 17
2984 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.721 | 2024-05-11 Hour: 14
2984 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.289 | 2024-06-22 Hour: 18
2984 | 13.5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 16.516 | 2024-07-03 Hour: 16
2984 | 13.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15.228 | 2024-08-02 Hour: 17
2984 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 2024-09-20 Hour: 19
2984 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.832 | 2024-10-14 Hour: 15
2984 | 13.5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 16.31 | 2024-11-15 Hour: 14
2984 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 2024-12-20 Hour: 19
2985 | 13.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.601 | 2024-01-17 Hour: 23
2985 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.894 | 2024-02-14 Hour: 17
2985 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.912 | 2024-03-22 Hour: 17
2985 | 13.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.582 | 2024-04-10 Hour: 11
2985 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 2024-05-12 Hour: 21
2985 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.357 | 2024-06-20 Hour: 12
2985 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 2024-07-03 Hour: 22
2985 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.061 | 2024-08-15 Hour: 22
2985 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.771 | 2024-09-13 Hour: 23
2985 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 2024-10-17 Hour: 12
2985 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.555 | 2024-11-19 Hour: 20
2985 | 13.5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15.756 | 2024-12-19 Hour: 14
2987 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.334 | 2024-01-02 Hour: 4
2987 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 2024-02-26 Hour: 2
2987 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.508 | 2024-03-28 Hour: 10
2987 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 2024-04-03 Hour: 0
2987 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.095 | 2024-05-12 Hour: 4
2987 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.255 | 2024-06-21 Hour: 2
2987 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.604 | 2024-07-21 Hour: 2
2987 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.753 | 2024-08-18 Hour: 0
2987 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.972 | 2024-09-21 Hour: 0
2987 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.631 | 2024-10-04 Hour: 0
2987 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.937 | 2024-11-27 Hour: 9
2987 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.161 | 2024-12-24 Hour: 4
2988 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.523 | 2024-01-19 Hour: 9
2988 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.919 | 2024-02-07 Hour: 23
2988 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 2024-03-29 Hour: 18
2988 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 2024-04-17 Hour: 12
2988 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.074 | 2024-05-16 Hour: 22
2988 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.033 | 2024-06-20 Hour: 21
2988 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.954 | 2024-07-13 Hour: 20
2988 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.036 | 2024-08-05 Hour: 15
2988 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.913 | 2024-09-02 Hour: 16
2988 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.231 | 2024-10-23 Hour: 23
2988 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 2024-11-02 Hour: 21
2988 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 2024-12-02 Hour: 20
2989 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.233 | 2024-01-21 Hour: 11
2989 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.432 | 2024-02-07 Hour: 22
2989 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 2024-03-19 Hour: 10
2989 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.846 | 2024-04-03 Hour: 12
2989 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.291 | 2024-05-11 Hour: 23
2989 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.954 | 2024-06-29 Hour: 16
2989 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.516 | 2024-07-14 Hour: 22
2989 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.203 | 2024-08-08 Hour: 22
2989 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.317 | 2024-09-19 Hour: 21
2989 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.627 | 2024-10-05 Hour: 21
2989 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.913 | 2024-11-27 Hour: 20
2989 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.086 | 2024-12-24 Hour: 10
2990 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 2024-01-09 Hour: 3
2990 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 2024-02-15 Hour: 1
2990 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 2024-03-02 Hour: 1
2990 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.173 | 2024-04-03 Hour: 12
2990 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.478 | 2024-05-13 Hour: 3
2990 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 2024-06-28 Hour: 16
2990 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 2024-07-11 Hour: 20
2990 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.312 | 2024-08-06 Hour: 4
2990 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.782 | 2024-09-11 Hour: 4
2990 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.763 | 2024-10-05 Hour: 4
2990 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 2024-11-11 Hour: 23
2990 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.203 | 2024-12-25 Hour: 5
2994 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1288 | 2024-01-02 Hour: 9
2994 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0986 | 2024-02-19 Hour: 13
2994 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2464 | 2024-03-04 Hour: 19
2994 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3238 | 2024-04-09 Hour: 9
2994 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3782 | 2024-05-18 Hour: 20
2994 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4696 | 2024-06-12 Hour: 19
2994 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9776 | 2024-07-31 Hour: 15
2994 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5114 | 2024-08-28 Hour: 19
2994 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1033 | 2024-09-07 Hour: 14
2994 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6599 | 2024-10-09 Hour: 17
2994 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0259 | 2024-11-20 Hour: 17
2994 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3963 | 2024-12-26 Hour: 11
3197 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9407 | 2024-01-09 Hour: 8
3197 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2653 | 2024-02-01 Hour: 8
3197 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4715 | 2024-03-21 Hour: 8
3197 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7238 | 2024-04-18 Hour: 9
3197 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6878 | 2024-05-18 Hour: 9
3197 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8383 | 2024-06-29 Hour: 9
3197 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 2024-07-02 Hour: 10
3197 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8093 | 2024-08-01 Hour: 8
3197 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 2024-09-15 Hour: 15
3197 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1963 | 2024-10-03 Hour: 14
3197 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1153 | 2024-11-27 Hour: 16
3197 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2108 | 2024-12-24 Hour: 9
3810 | 13.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.7318 | 2024-01-09 Hour: 9
3810 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8889 | 2024-02-06 Hour: 18
3810 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.424 | 2024-03-04 Hour: 18
3810 | 13.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.8687 | 2024-04-24 Hour: 8
3810 | 13.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16.0317 | 2024-05-22 Hour: 8
3810 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7106 | 2024-06-15 Hour: 20
3810 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7906 | 2024-07-18 Hour: 19
3810 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.736 | 2024-08-18 Hour: 18
3810 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.9403 | 2024-09-03 Hour: 14
3810 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9686 | 2024-10-11 Hour: 19
3810 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3603 | 2024-11-29 Hour: 16
3810 | 13.5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16.2778 | 2024-12-11 Hour: 9
4969 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.056 | 2024-01-16 Hour: 20
4969 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 2024-02-26 Hour: 4
4969 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 2024-03-07 Hour: 13
4969 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.142 | 2024-04-22 Hour: 16
4969 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 2024-05-18 Hour: 12
4969 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 2024-06-02 Hour: 3
4969 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 2024-07-15 Hour: 14
4969 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 2024-08-11 Hour: 14
4969 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 2024-09-04 Hour: 0
4969 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 2024-10-03 Hour: 11
4969 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 2024-11-05 Hour: 11
4969 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 2024-12-20 Hour: 16
5106 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 2024-01-31 Hour: 17
5106 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.865 | 2024-02-05 Hour: 15
5106 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 2024-03-04 Hour: 14
5106 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.447 | 2024-04-19 Hour: 19
5106 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 2024-05-09 Hour: 19
5106 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 2024-06-14 Hour: 20
5106 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.391 | 2024-07-08 Hour: 16
5106 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.238 | 2024-08-05 Hour: 11
5106 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 2024-09-07 Hour: 19
5106 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 2024-10-11 Hour: 20
5106 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 2024-11-30 Hour: 13
5106 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 2024-12-16 Hour: 15
5707 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 2024-01-30 Hour: 18
5707 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 2024-02-27 Hour: 18
5707 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 2024-03-04 Hour: 15
5707 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.992 | 2024-04-24 Hour: 21
5707 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 2024-05-26 Hour: 13
5707 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 2024-06-20 Hour: 12
5707 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 2024-07-11 Hour: 22
5707 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 2024-08-02 Hour: 23
5707 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 2024-09-18 Hour: 17
5707 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 2024-10-11 Hour: 19
5707 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 2024-11-24 Hour: 9
5707 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 2024-12-18 Hour: 23
6090 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 2024-01-02 Hour: 19
6090 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 2024-02-21 Hour: 19
6090 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 2024-03-14 Hour: 13
6090 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.539 | 2024-04-15 Hour: 16
6090 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 2024-05-29 Hour: 12
6090 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.834 | 2024-06-14 Hour: 9
6090 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 2024-07-15 Hour: 12
6090 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 2024-08-26 Hour: 8
6090 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 2024-09-02 Hour: 20
6090 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 2024-10-03 Hour: 18
6090 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 2024-11-07 Hour: 18
6090 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 2024-12-19 Hour: 11
6600 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6233 | 2024-01-08 Hour: 11
6600 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.717 | 2024-02-05 Hour: 10
6600 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3249 | 2024-03-04 Hour: 16
6600 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6157 | 2024-04-16 Hour: 8
6600 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4107 | 2024-05-02 Hour: 8
6600 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3602 | 2024-06-13 Hour: 12
6600 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5582 | 2024-07-23 Hour: 12
6600 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4283 | 2024-08-01 Hour: 9
6600 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9982 | 2024-09-17 Hour: 20
6600 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5146 | 2024-10-02 Hour: 13
6600 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7813 | 2024-11-06 Hour: 11
6600 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1411 | 2024-12-30 Hour: 10
6625 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.351 | 2024-01-05 Hour: 12
6625 | 67.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 2024-02-27 Hour: 15
6625 | 67.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.373 | 2024-03-27 Hour: 15
6625 | 67.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.335 | 2024-04-10 Hour: 12
6625 | 67.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 2024-05-04 Hour: 21
6625 | 67.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.812 | 2024-06-18 Hour: 13
6625 | 67.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 2024-07-03 Hour: 11
6625 | 67.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 2024-08-28 Hour: 16
6625 | 67.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.187 | 2024-09-24 Hour: 21
6625 | 67.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.509 | 2024-10-09 Hour: 19
6625 | 67.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.344 | 2024-11-11 Hour: 22
6625 | 67.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 2024-12-13 Hour: 15
7046 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9307 | 2024-01-01 Hour: 8
7046 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2173 | 2024-02-01 Hour: 9
7046 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 2024-03-20 Hour: 2
7046 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6919 | 2024-04-17 Hour: 7
7046 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7938 | 2024-05-25 Hour: 9
7046 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3033 | 2024-06-24 Hour: 9
7046 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4053 | 2024-07-09 Hour: 8
7046 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 2024-08-01 Hour: 10
7046 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4624 | 2024-09-05 Hour: 19
7046 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 2024-10-19 Hour: 14
7046 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7665 | 2024-11-03 Hour: 8
7046 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1597 | 2024-12-23 Hour: 8
7085 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 2024-01-22 Hour: 17
7085 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.129 | 2024-02-19 Hour: 11
7085 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 2024-03-31 Hour: 18
7085 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 2024-04-12 Hour: 16
7085 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.678 | 2024-05-13 Hour: 18
7085 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 2024-06-22 Hour: 18
7085 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 2024-07-24 Hour: 17
7085 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 2024-08-02 Hour: 17
7085 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | 2024-09-20 Hour: 15
7085 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 2024-10-22 Hour: 16
7085 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.601 | 2024-11-30 Hour: 14
7085 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.864 | 2024-12-28 Hour: 18
7516 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 2024-01-21 Hour: 0
7516 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 2024-02-03 Hour: 7
7516 | 22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 2024-03-17 Hour: 2
7516 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 2024-04-09 Hour: 14
7516 | 22.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 2024-05-21 Hour: 15
7516 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 2024-06-03 Hour: 15
7516 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 2024-07-14 Hour: 17
7516 | 22.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 2024-08-06 Hour: 0
7516 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 2024-09-23 Hour: 16
7516 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 2024-10-03 Hour: 22
7516 | 22.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 2024-11-04 Hour: 2
7516 | 22.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 2024-12-12 Hour: 23
7533 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.627 | 2024-01-01 Hour: 17
7533 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.854 | 2024-02-18 Hour: 18
7533 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 2024-03-24 Hour: 1
7533 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 2024-04-02 Hour: 1
7533 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.356 | 2024-05-06 Hour: 17
7533 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.033 | 2024-06-30 Hour: 10
7533 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 2024-07-01 Hour: 4
7533 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.123 | 2024-08-11 Hour: 0
7533 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 2024-09-16 Hour: 0
7533 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.161 | 2024-10-28 Hour: 2
7533 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 2024-11-27 Hour: 2
7533 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | 2024-12-27 Hour: 17
7830 | 33.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.209 | 2024-01-08 Hour: 7
7830 | 33.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.721 | 2024-02-24 Hour: 1
7830 | 33.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.464 | 2024-03-02 Hour: 3
7830 | 33.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 2024-04-12 Hour: 7
7830 | 33.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.809 | 2024-05-05 Hour: 7
7830 | 33.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 2024-06-21 Hour: 5
7830 | 33.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.332 | 2024-07-31 Hour: 10
7830 | 33.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.844 | 2024-08-23 Hour: 1
7830 | 33.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.566 | 2024-09-08 Hour: 1
7830 | 33.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.636 | 2024-10-12 Hour: 6
7830 | 33.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.589 | 2024-11-06 Hour: 5
7830 | 33.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.568 | 2024-12-25 Hour: 7
8034 | 67.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | 2024-01-01 Hour: 15
8034 | 67.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 2024-02-26 Hour: 15
8034 | 67.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 2024-03-25 Hour: 17
8034 | 67.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 2024-04-15 Hour: 21
8034 | 67.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 2024-05-11 Hour: 19
8034 | 67.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 2024-06-22 Hour: 16
8034 | 67.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 2024-07-08 Hour: 11
8034 | 67.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 2024-08-14 Hour: 18
8034 | 67.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 2024-09-02 Hour: 19
8034 | 67.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 2024-10-07 Hour: 13
8034 | 67.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.476 | 2024-11-04 Hour: 12
8034 | 67.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 2024-12-19 Hour: 10
8180 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.521 | 2024-01-26 Hour: 21
8180 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.369 | 2024-02-20 Hour: 22
8180 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2024-03-28 Hour: 20
8180 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 2024-04-16 Hour: 21
8180 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.722 | 2024-05-25 Hour: 20
8180 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.024 | 2024-06-05 Hour: 21
8180 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 2024-07-22 Hour: 21
8180 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 2024-08-02 Hour: 20
8180 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 2024-09-16 Hour: 15
8180 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 2024-10-30 Hour: 0
8180 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 2024-11-12 Hour: 0
8180 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 2024-12-11 Hour: 14
8617 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 2024-01-29 Hour: 21
8617 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 2024-02-03 Hour: 22
8617 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 2024-03-21 Hour: 20
8617 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | 2024-04-19 Hour: 12
8617 | 13.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 2024-05-04 Hour: 13
8617 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.047 | 2024-06-01 Hour: 7
8617 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.051 | 2024-07-07 Hour: 14
8617 | 13.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 2024-08-25 Hour: 0
8617 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.804 | 2024-09-13 Hour: 12
8617 | 13.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 2024-10-26 Hour: 1
8617 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 2024-11-08 Hour: 17
8617 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 2024-12-19 Hour: 14
8720 | 33.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.689 | 2024-01-02 Hour: 17
8720 | 33.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | 2024-02-06 Hour: 12
8720 | 33.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.417 | 2024-03-26 Hour: 13
8720 | 33.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.719 | 2024-04-23 Hour: 17
8720 | 33.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2024-05-14 Hour: 16
8720 | 33.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.687 | 2024-06-19 Hour: 13
8720 | 33.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.733 | 2024-07-17 Hour: 20
8720 | 33.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.166 | 2024-08-31 Hour: 15
8720 | 33.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.489 | 2024-09-02 Hour: 22
8720 | 33.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 2024-10-29 Hour: 15
8720 | 33.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.712 | 2024-11-04 Hour: 22
8720 | 33.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 2024-12-03 Hour: 19